## Tabla de Cálculos para Energía
ZONAS HOSPITALARIAS |  |  | ENERGÍA TÉRMICA
Área/Descripción | Criticidad | Área (m²) | Potencia de diseño (BTU/h) | Potencia de diseño (TR) | Simultaneidad | Potencia Efectiva (TR) | Categoría/Zona Hospitalaria | EFLH (h/año) |  | Demanda Anual (TR-h) | MW-h |  | Mes | CDD 18 (°C-días) | Fracción | Energía Térmica HVAC/CaaS (MWh) | COP | Energía Eléctrica HVAC/CaaS (MWh) | Consumo Bombas Primarias + Secundarias (GWh) | Subtotal PAH | Consumo Motores UTAs/AHUs (GWh) | Resto Cargas (MWh) | Subtotal No Hvac | Total Eléctrico (MWh) | Porcentaje Energía No HVAC / Energía HVAC | Porcentaje Energía HVAC / Energía Total | Categoría/Zona Hospitalaria | Superficie (m2) | Carga Térmica de Diseño | EFLH Calculado (h/año) | EFLH Ponderado (h/año) | Justificación (basado en ASHRAE 170 y operación)
Hospitalización Norte P1 | Crítica | 958 | 934000 | 77.8333 | 0.9 | 70.05 | Hospitalización | 5000 |  | 350250 | 1231.8293 |  | Ene | 275.55 | 0.090791 | 1104.3706 | 3 | 0.36812 | 0.035 | 0.40312 | 0.146 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Hospitalización | 3885 | 263.58 | 5012.91 | 5000 | Operación media (14-16 h/día efectivo, de ASHRAE Handbook Ch.9 para wards con setback nocturno), ACH 4-6, confort general (22°C, 50% RH). PLF 0.98 por cargas internas constantes en tropical (Wan et al., 2017).
Hospitalización Norte P2 | Crítica | 1128 | 924000 | 77 | 0.9 | 69.3 | Hospitalización | 5000 |  | 346500 | 1218.6405 |  | Feb | 270.95 | 0.089275 | 1085.9344 | 3 | 0.36198 | 0.025 | 0.38698 | 0.104 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Emergencia/Recuperación | 1519 | 84.92 | 5840 | 6000 | 24/7 (ASHRAE Handbook Ch.9 implica operación continua), presión variable, ACH 12+. PLF 1.0 por demanda constante en áreas críticas.
Hospitalización Sur P1 | Crítica | 867 | 604000 | 50.3333 | 0.9 | 45.3 | Hospitalización | 5000 |  | 226500 | 796.6005 |  | Mar | 296.7 | 0.097759 | 1189.1372 | 3 | 0.39638 | 0.035 | 0.43138 | 0.146 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Quirófanos/Procedimientos | 463 | 89.92 | 5840 | 6000 | HEPA, ACH 20-25, esterilidad constante (ASHRAE Handbook Ch.9: uso 8-12 h/día típico, ajustado a 16 h efectivo con setback). PLF 1.0 por ventilación mínima continua.
Hospitalización Sur P2 | Crítica | 932 | 701000 | 58.4167 | 0.9 | 52.575 | Hospitalización | 5000 |  | 262875 | 924.5314 |  | Abr | 281.05 | 0.092603 | 1126.4139 | 3 | 0.37547 | 0.033 | 0.40847 | 0.137 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Labs/Esterilización | 2271 | 144.25 | 5420.25 | 5400 | ACH 10, presión negativa, filtración MERV 16 (ASHRAE Handbook Ch.9: operación extendida para control de contaminantes). PLF 0.99 por cargas internas altas en tropical.
Emergencia | Semicrítica | 844 | 593000 | 49.4167 | 0.8 | 39.5333 | Emergencia/Recuperación | 6000 |  | 237200 | 834.2324 |  | May | 276.45 | 0.091087 | 1107.9777 | 3 | 0.36933 | 0.025 | 0.39433 | 0.102 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Cafetería/Hall | 781 | 76.93 | 3794.175 | 3800 | Intermitente (ASHRAE Handbook Ch.9: alineado con horarios de comida, ~10-12 h/día), ventilación básica (MERV 8+14). PLF 0.99 por operación diurna en tropical.
Cafetería | General | 435 | 338000 | 28.1667 | 0.7 | 19.7167 | Cafetería/Hall | 3800 |  | 74923.3333 | 263.5054 |  | Jun | 221.15 | 0.072867 | 886.3421 | 3 | 0.29545 | 0.015 | 0.31045 | 0.061 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Mantenimiento/Servicios | 1440 | 147.24 | 4471.7322 | 4493.5032 | Ajustado por clima tropical y ASHRAE 170. Coherente: Alto pero realista para Guayas (clima constante + ventilación alta). ASHRAE Handbook Ch.18 (tropical): 4,800-5,800 h promedio hospitales con alta latente.
Imagenología | Semicrítica | 1060 | 858000 | 71.5 | 0.8 | 57.2 | Labs/Esterilización | 5400 |  | 308880 | 1086.331 |  | Jul | 240.45 | 0.079226 | 963.6941 | 3 | 0.32123 | 0.018 | 0.33923 | 0.073 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Total | 10359 | 806.84 | 5093.3457 | 5118.1431
Mantenimiento/Morgue | Semicrítica | 510 | 757000 | 63.0833 | 0.8 | 50.4667 | Mantenimiento/Servicios | 5400 |  | 272520 | 958.4528 |  | Ago | 218.65 | 0.072043 | 876.3224 | 3 | 0.29211 | 0.016 | 0.30811 | 0.067 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Servicios | Semicrítica | 660 | 796000 | 66.3333 | 0.8 | 53.0667 | Mantenimiento/Servicios | 5400 |  | 286560 | 1007.8315 |  | Sep | 214.45 | 0.070659 | 859.4893 | 3 | 0.2865 | 0.013 | 0.2995 | 0.054 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hall Principal | General | 180 | 272000 | 22.6667 | 0.7 | 15.8667 | Cafetería/Hall | 3800 |  | 60293.3333 | 212.0517 |  | Oct | 224.35 | 0.073921 | 899.1673 | 3 | 0.29972 | 0.018 | 0.31772 | 0.073 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Comedor | General | 116 | 185000 | 15.4167 | 0.7 | 10.7917 | Cafetería/Hall | 3800 |  | 41008.3333 | 144.2263 |  | Nov | 233.9 | 0.077068 | 937.4425 | 3 | 0.31248 | 0.015 | 0.32748 | 0.061 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Zona Hospitalaria | Superficie (m²) | Carga Térmica de Diseño Nominal (TR)
Farmacia | Semicrítica | 680 | 394000 | 32.8333 | 0.8 | 26.2667 | Labs/Esterilización | 5400 |  | 141840 | 498.8513 |  | Dic | 281.35 | 0.092702 | 1127.6163 | 3 | 0.37587 | 0.025 | 0.40087 | 0.102 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Hospitalización | 3885 | 263.58
Esterilización | Semicrítica | 320 | 251000 | 20.9167 | 0.8 | 16.7333 | Labs/Esterilización | 5400 |  | 90360 | 317.7961 |  | Total | 3035 | 1 | 12163.9079 |  | 4.0546 | 0.273 | 4.3276 | 1.126 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | Emergencia/Recuperación | 1519 | 84.92 |  | 2.5
Procedimientos | Semicrítica | 186 | 380000 | 31.6667 | 0.8 | 25.3333 | Quirófanos/Procedimientos | 6000 |  | 152000 | 534.584 | [12 empty] | Notas | Benchmark JBGHY ratio |  |  | Quirófanos/Procedimientos | 463 | 89.92 |  | 2
Recuperación | Semicrítica | 675 | 426000 | 35.5 | 0.8 | 28.4 | Emergencia/Recuperación | 6000 |  | 170400 | 599.2968 | [10 empty] | 2547 |  |  | Superficie cuarto de máquinas |  |  | Labs/Esterilización | 371 | 32.33
Corredor Sucio | Semicrítica | 270 | 214000 | 17.8333 | 0.8 | 14.2667 | Mantenimiento/Servicios | 5400 |  | 77040 | 270.9497 | [16 empty] | Cafetería/Hall | 781 | 76.93
Laboratorio | Semicrítica | 101 | 137000 | 11.4167 | 0.8 | 9.1333 | Labs/Esterilización | 5400 |  | 49320 | 173.4584 | [16 empty] | Mantenimiento/Servicios | 1170 | 147.24
Curettage | Semicrítica | 33 | 87000 | 7.25 | 0.8 | 5.8 | Quirófanos/Procedimientos | 6000 |  | 34800 | 122.3916 |  | Enero | 275.55 | [13 empty] | Imagenología/Farmacia | 1740 | 104.33
General OR | General | 76 | 176000 | 14.6667 | 0.7 | 10.2667 | Quirófanos/Procedimientos | 6000 |  | 61600 | 216.6472 |  | Febrero | 270.95 | [13 empty] | Total | 10358 | 806.8
Large OR | General | 76 | 176000 | 14.6667 | 0.7 | 10.2667 | Quirófanos/Procedimientos | 6000 |  | 61600 | 216.6472 |  | Marzo | 296.7 |  | Mes | Demanda Térmica (GWh) | Consumo Chillers (GWh) |  |  |  | Consumo Bombas Primarias + Secundarias (GWh) |  | Consumo Motores UTAs/AHUs (GWh) | Consumo Resto no-HVAC (GWh) | Total Consumo Planta (GWh)
Clean Procedures | General | 46 | 130000 | 10.8333 | 0.7 | 7.5833 | Quirófanos/Procedimientos | 6000 |  | 45500 | 160.0235 |  | Abril | 281.05 |  | Ene | 1.236 | 0.412 |  |  |  | 0.035 |  | 0.146 | 0.118 | 0.704
Dirty Procedures | General | 46 | 130000 | 10.8333 | 0.7 | 7.5833 | Quirófanos/Procedimientos | 6000 |  | 45500 | 160.0235 |  | Mayo | 276.45 |  | Feb | 1.019 | 0.334 |  |  |  | 0.025 |  | 0.104 | 0.118 | 0.581
Zona Estéril | Semicrítica | 110 | 91000 | 7.5833 | 0.8 | 6.0667 | Labs/Esterilización | 5400 |  | 32760 | 115.2169 |  | Junio | 221.15 |  | Mar | 1.236 | 0.405 |  |  |  | 0.035 |  | 0.146 | 0.118 | 0.704
Terraza-FC | General | 50 | 128000 | 10.6667 | 0.7 | 7.4667 | Cafetería/Hall | 3800 |  | 28373.3333 | 99.789 |  | Julio | 240.45 |  | Abr | 1.183 | 0.388 |  |  |  | 0.033 |  | 0.137 | 0.118 | 0.676
Total |  | 10359 | 9682000 | 806.8333 | 0.78333 | 632.0194 |  | 9 |  | 3458603.333 | 12163.9079 | 12163.9079 | Agosto | 218.65 |  | May | 1.076 | 0.353 |  |  |  | 0.025 |  | 0.102 | 0.118 | 0.598
[5 empty] | 0.75 | 605.125 |  | 6281.8 |  |  | 0 | 0 | Septiembre | 214.45 |  | Jun | 0.86 | 0.282 |  |  |  | 0.015 |  | 0.061 | 0.118 | 0.476
[5 empty] | 0.85 | 685.8083 |  | 5112.1167 |  | 6172.275 |  |  | Octubre | 224.35 |  | Jul | 0.944 | 0.31 |  |  |  | 0.018 |  | 0.073 | 0.118 | 0.519
[8 empty] | 6718.15 |  |  |  |  | Noviembre | 233.9 |  | Ago | 0.909 | 0.298 |  |  |  | 0.016 |  | 0.067 | 0.118 | 0.499
[6 empty] | 0.78333 |  |  |  | 3396741.73 | 11946.3407 |  | Diciembre | 281.35 |  | Sep | 0.818 | 0.268 |  |  |  | 0.013 |  | 0.054 | 0.118 | 0.453
[16 empty] | Oct | 0.944 | 0.31 |  |  |  | 0.018 |  | 0.073 | 0.118 | 0.519
[9 empty] | 693.11 | [6 empty] | Nov | 0.86 | 0.282 |  |  |  | 0.015 |  | 0.061 | 0.118 | 0.476
[9 empty] | 5827.46 | [6 empty] | Dic | 1.076 | 0.353 |  |  |  | 0.025 |  | 0.102 | 0.118 | 0.598
Hora | Carga Térmica Operacional (TR) | [6 empty] | 4039070.801 | [6 empty] | Total Anual | 12.164 | 3.988 |  |  |  | 0.273 |  | 1.126 | 1.416 | 6.803
0:00 | 378
2:00 | 346 | [6 empty] | 404085
4:00 | 315 | [6 empty] | 361547
6:00 | 378 | [6 empty] | 406847
8:00 | 472 | [6 empty] | 400052
10:00 | 567 | [6 empty] | 394333
12:00 | 630 | [6 empty] | 367272
14:00 | 630 | [6 empty] | 368754
16:00 | 598 | [6 empty] | 364245
18:00 | 535 | [6 empty] | 358224
20:00 | 441 | [6 empty] | 367936
22:00 | 378 | [6 empty] | 362647
24:00 | 378 | [6 empty] | 393502
4549444