## Sheet1
Zona / Descripción | Criticidad Hospitalaria | Categoría Operativa | Carga Diseño (TR) | Simultaneidad | Potencia Efectiva (TR) | EFLH (h/año)
Hospitalización Norte P1 | Alta | Hospitalización | 77.83 | 0.9 | 70.05 | 5000
Hospitalización Norte P2 | Alta | Hospitalización | 77 | 0.9 | 69.3 | 5000
Hospitalización Sur P1 | Alta | Hospitalización | 50.33 | 0.9 | 45.3 | 5000
Hospitalización Sur P2 | Alta | Hospitalización | 58.42 | 0.9 | 52.58 | 5000
Emergencia | Alta | Emergencia/Recuperación | 49.42 | 0.8 | 39.54 | 6000
Recuperación | Alta | Emergencia/Recuperación | 35.5 | 0.8 | 28.4 | 6000
Quirófanos / Procedimientos (todos) | Alta | Quirófanos/Procedimientos | 89.92 | 0.8 | 71.94 | 5600
Zona Estéril / Esterilización | Alta | Labs/Esterilización | 20.92 | 0.8 | 16.74 | 5200
Farmacia | Alta | Labs/Esterilización | 32.83 | 0.8 | 26.26 | 5200
Laboratorio | Media | Labs/Esterilización | 11.42 | 0.8 | 9.14 | 5200
Imagenología | Media | Imagenología | 71.5 | 0.8 | 57.2 | 4800
Mantenimiento / Morgue / Servicios | Baja | Mantenimiento/Servicios | 147.24 | 0.8 | 117.79 | 4500
Cafetería / Comedor | Baja | Cafetería/Hall | 43.58 | 0.7 | 30.51 | 3800
Hall Principal / Corredor Sucio | Baja | Cafetería/Hall | 40.5 | 0.7 | 28.35 | 3800